[image: image1.png]



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
                       Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie
                 ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501
www.spzozmswia.szczecin.pl   biuro@spzozmswia.szczecin.pl
BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757
[image: image2.jpg]/ﬁ GAZELE
%1/7 BIZNESU Bizhesu





Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych - Instalacyjnych

Specyfikacja techniczna wykonania systemów klimatyzacji
I. WSTĘP
1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach wykonania systemów klimatyzacji w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
Zakres robót obejmuje wykonanie robót w następujących branżach:

45331000-6 
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45000000-7
Roboty budowlane

45310000-3 
Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające
i ma​jące na celu dostawę, montaż i uruchomienie systemów klimatyzacji o konkretnych parametrach.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót oraz robót zawartych w OPZ: 

· roboty przygotowawcze,

· wykonanie zasilania i instalacji elektrycznej,

· roboty montażowe klimatyzatorów wewnętrznych, agregatów zewnętrznych, rurarzu,przewodów i elementów instalacji skroplin wchodzących w skład zaprojektowanej instalacji klimatyzacji,

· wykonaniu rurarzu pod montaż jednostek planowany w kolejnym etapie,

· wykonanie badań powykonawczych wraz z dokumentacją techniczną (odbiorową oraz pełną dokumentację jakościową);

· kontrole jakości.

4. Ogólne wymagania
1) ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją przetargową, poleceniami przedstawiciela Zamawiającego, ewentualnym pozwoleniem na budowę czy projektem technicznym,
2) przekazanie terenu budowy: Zamawiający w określonym terminie w umowie przekaże Wykonawcy  teren budowy,

3) zgodność robót z dokumentacją przetargową:

· dokumentacja przetargowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy,
· wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją przetargową, ST oraz pozostałymi przekazanymi przez Zamawiającego dokumentami,
· w przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ww. dokumentami i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
4) zabezpieczenie terenu budowy:

· Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
5) ochrona środowiska w czasie wykonywanie robót:

· Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego,
· w okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy.

6) ochrona przeciwpożarowa:

· Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie objętym budową, wymagane przez odpowiednie przepisy,
· Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

7) materiały szkodliwe dla otoczenia:

· materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do wbudowania,
· wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.
8) bezpieczeństwo i Higiena Pracy:

· podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,
· Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
9) stosowanie się do prawa i innych przepisów:

· Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

5. Informacja o terenie budowy
Budynek będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44. 
II. MATERIAŁY

1. Źródła uzyskania materiałów
Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko.

2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje Wykonawca.

3. Wariantowe stosowanie materiałów
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „prawo zamówień publicznych”. Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe lub lepsze. W takiej sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość ,celem porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie.
4. Parametry systemów klimatyzacji

1) klimatyzator:
Urządzenie schładzające powietrze w pomieszczeniu.

Dla pomieszczeń apteki zaprojektowano chłodzenie powietrza w okresie letnim przy pomocy klimatyzatorów w systemie VRF. Agregat zewnętrzny posiadający dwie sprężarki, umieszczony zostanie na nowo wykonanym fundamencie betonowym. Z jednostek wewnętrznych należy odprowadzić skropliny do instalacji kanalizacyjnej za pomocą pompek skroplin.

Dla pomieszczeń przychodni i labolatorium zaprojektowano chłodzenie powietrza w okresie letnim przy pomocy klimatyzatorów w systemie multisplit. Agregaty zewnętrzne umieszczone zostaną na balkonie oraz na ścianie budynku. Z jednostek wewnętrznych należy odprowadzić skropliny do instalacji kanalizacyjnej za pomocą pompek skroplin.

Dla pomieszczeń sterylizatorni zaprojektowano chłodzenie powietrza w okresie letnim przy pomocy klimatyzatorów w systemie split. Agregat zewnętrzne umieszczone zostanie na poddaszu. Z jednostki wewnętrznej należy odprowadzić skropliny do instalacji kanalizacyjnej za pomocą pompek skroplin.

2) rurarz hydrauliczny:
Przewody chłodnicze w zależności od pomieszczeń prowadzone są w białych korytach naściennych z wykorzystaniem wszystkich kształtek i połączeń systemowych lub nad stropami podwieszanymi pomieszczeń, ewentualnie w bruzdach. 

Należy ściśle przestrzegać obostrzeń producenta systemów w zakresie odległości jednostek wewnętrznych od zewnętrznych, a co za tym idzie poprawnego i ekonomicznego działania systemów. 

3) zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorów:
Skrzynia rozdzielcza z zabezpieczeniami i przewody elektryczne zapewniające dostawę energii elektrycznej i sterowanie urządzeń. Należy wykonać zasilanie systemu z rozdzielni głównej.

4) izolacja termiczna:
Warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy pomiędzy jednostkami

wewnętrznymi i zewnętrzną.
5. Materiały

1) rodzaj materiałów:
· jednostki wewnętrzne systemu VRF,
· jednostka zewnętrzna systemu VRF,
· jednostki wewnętrzne systemu multisplit,
· jednostki zewnętrzne systemu multisplit,
· jednostki wewnętrzne systemu split,
· jednostki zewnętrzne systemu split,
· rurarz,
· izolacje,
· instalacja elektryczna.
2) urządzenia:
· jednostki wewnętrzne i zewnętrzne dostarczane są w całości,
· montaż klimatyzatorów wykonać zgodnie z DTR-ką urządzenia.
3) rury chłodnicze:
· projektowana instalacja gazów wykonana będzie z rur chłodniczych miedzianych: odcinki poziome do średnicy 3/4" - rury miedziane miękkie w izolacji, które spełniają normę PN-EN 12735-1, odcinki pionowe i poziome powyżej średnicy 3/4" z miedzi twardej.
4) izolacja: izolacja przewodów z miedzi, gęstość 65 kg/m3, współczynnik przewodzenia ciepła 0.034 [W/(mK)] dla 0oC, temperatura pracy -40oC do +105oC, klasyfikacja ogniowa – nierozprzestrzenianie ognia,
5) wymagania dla materiałów: urządzenia – klimatyzatory oraz pozostałe materiały winny mieć dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

III. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, ewentualnie projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
IV. TRANSPORT
Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. Transport klimatyzatorów należy wykonywać w fabrycznych opakowaniach. 
V. WYKONANIE ROBÓT

1) ogólne warunki wykonywania robót: Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Zamawiającego.

2) warunki przystąpienia do robót:
w ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:

· sprawdzenia kompletności dokumentacji,

· oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy,

· Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót,
· przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca robót winien uzgodnić z Inspektorem szczegóły techniczne montażu klimatyzatorów (między innymi sposób zamocowania jednostek, trasę rurarzu, trasę okablowania).
3) roboty budowlane i montaż urządzeń: montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany na przygotowanych podłożach jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prowizorycznych, tymczasowych). Wszelkie przejścia przez ściany należy wykonać przy pomocy wiertnic diamentowych. Klimatyzatory montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia. Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia. Montaż rur szczelny na uchwytach oraz w murze. Montaż pełnej izolacji rurociągów. Rozruch klimatyzatorów powinien być poprzedzony testami szczelności instalacji.

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
1) zasady kontroli jakości robót: celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów,
2) badania prowadzone przez Zamawiającego: dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium/instytucji przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją przetargową, projektową czy ST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Badania jakości i poprawności robót:
· stanu kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczeń),
· stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne),
· rozruch, regulacja i pomiar wydajności klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokołu.
Urządzenia:
· typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Klimatyzatory powinny posiadać dokumenty:

· DTR,

· kartę gwarancyjną,

· deklarację zgodności wyrobu.

· typ urządzeń – inwerterowe. 
Przewody hydrauliczne:
· rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu. Rurociągi łączące jednostki należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 42 bar przez 12 godzin.
Instalacja elektryczna: po zakończeniu montażu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia należy poddać badaniom stanu izolacji, a urządzenia pomierzyć pod kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

3) dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie: Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane” (Dz.U.04.92.881).

VII. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest kompletny system (jednostka zewnętrzna VRF i jednostki wewnętrzne) sprawny technicznie.
VIII. ODBIÓR ROBÓT

1) rodzaje odbiorów robót: w zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiorowi końcowemu,

· odbiorowi pogwarancyjnemu.
2) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie powiadamiając Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

3) odbiór końcowy robót: całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową, ST i wcześniejszymi ustaleniami. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków:

· zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji

· przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym

· przeszkolenie obsługi.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· dokumentację powykonawczą,
· ustalenia technologiczne,
· wyniki pomiarów kontrolnych,
· dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie,
· odbiory wszystkich niezbędnych instytucji (UDT, Nadzór Budowlany itp.),
· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

4) odbiór pogwarancyjny: odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest protokół odbioru końcowego robót podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. Kopia protokołu powinna być załączona pod fakturę. Faktura powinna być dostarczona do sekretariatu zamawiającego. Termin płatności liczy się od dnia wpłynięcia faktury do sekretariatu Zamawiającego.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Niezależnie od zapisów SIWZ, OPZ, ST, Wykonawca winien przestrzegać obowiązujące przepisy prawa oraz obowiązujące normy, w tym m.in.:

1) Dz.U.03.207.2016 - Prawo budowlane.
2) Dz.U.03.120.1126 - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
3) Dz.U.02.108.953 - Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
4) Dz.U.03.120.1133 - Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego.
5) Dz.U.03.120.1127 - Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.
6) Dz.U.01.118.1263 - Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
7) Dz.U.03.121.1138 - Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
8) Dz.U.03.121.1137 - Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
9) Dz.U.04.202.2072 - Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy.
10) Dz.U.02.75.690 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie .
11) Dz.U.96.103.477 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.
12) Dz.U.04.92.881 – Wyroby budowlane.
13) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji.
14) PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja.
15) PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
16) PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.
17) PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach - przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
18) PN-N-01307:1994 Halas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.

……………………………………………
     (podpis osoby przygotowującej)
[image: image3.jpg]\4"‘\\\‘( R 514%

o
&
] I\@
-4
:
Q

PN-EN 1O 9001

i



   [image: image1.png]              [image: image2.jpg]      [image: image3.jpg]        [image: image4.png]Ranking



            [image: image5.png]o
o

Szpital =

bez'bolu



        
  


[image: image4.png][image: image5.png][image: image6.png]


