[image: image1.png]





SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

W SZCZECINIE



ADRES:

UL. JAGIELLOŃSKA 44
70-382 SZCZECIN
zaprasza do złożenia oferty 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.:

„Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć oraz montaż systemu monitoringu i zagospodarowanie otoczenia – etap II – montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Izby Przyjęć 
SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”
Nr postępowania: 44/2019
Szczecin, dnia 09.09.2019 r.



               











     Zatwierdzam:




















  ..............................................

SPIS TREŚCI:
Rozdział I 
– Instrukcja dla Wykonawców.
Rozdział II 
– Opis przedmiotu zamówienia.
Rozdział III 
– Załączniki (formularze ofertowe):

1. Oferta cenowa – załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Oświadczenie – załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitał. – załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Wykaz robót zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat – załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ.
6. STWiORB – załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 7 do SIWZ.
8. Przedmiar – załącznik nr 8 do SIWZ.
Rozdział IV 
– Wzór umowy.

Rozdział I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. Sposób prowadzenia przetargu
1.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „uPZP”.

1.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie.

1.3. Postępowanie zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową powołaną przez Dyrektora 
SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

1.4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji przetargowej.

1.5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się również:

1) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawców,

2) ceny ofert,

3) termin wykonania zamówienia, 

4) okres gwarancji,
5) warunki płatności zawarte w ofercie.
1.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

1.7. Na podstawie art. 26 ust. 2 uPZP Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w rozdziale I dziale 4. pkt 4.3. SIWZ. 

1.8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie również, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPZP.
1.9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych.

1.10. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom wyartykułowanym przez ustawodawcę w uPZP i określonym przez Zamawiającego w przedmiotowej SIWZ oraz została uznana za ofertę najkorzystniejszą. Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o okolicznościach, o których mowa w art. 92 uPZP. 

1.11. Zamawiający sporządza protokół postępowania. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3 uPZP, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa 
w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa Wykonawca. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, samodzielnie kopiować lub utrwalać, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu, treści złożonych ofert.

1.12. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPZP.

1.13. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, 
o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności, tzn. składając ofertę zastrzegł, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

1.14. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym lub odrębnym dokumencie. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

1.15. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów uPZP lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

2. Opis sposobu przygotowania ofert

1.16. Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe dokumenty wymagane zgodnie 
z rozdziałem I działem 4. SIWZ. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez  osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z uPZP albo z innych dokumentów załączonych do oferty lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 uPZP. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

1.17. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, zamiast oryginału dołącza kopię dokumentu, musi być ona poświadczona przez niego za zgodność z oryginałem. Poświadczenie to musi znajdować się na każdej zapisanej stronie dokumentu. 

1.18. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę. 

1.19. Wykonawca przygotowuje swoją ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę według warunków i postanowień wyartykułowanych przez Zamawiającego w SIWZ.

1.20. Oferta musi być trwale zszyta, sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

1.21. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

1.22. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

1.23. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.

1.24. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie odrębnej umowy zawartej w trybie zamówienia z wolnej ręki udzielonego w oparciu 
o dyspozycję wyartykułowaną w treści art. 67 ust. 1 pkt 6 uPZP. Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 10% zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem.

1.25. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

1.26. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w jego ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 
1.27. Oferty wspólne, składane przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy, powinny spełniać następujące wymagania:

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ oraz zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty partnerów,
2) oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji konsorcjum,
3) do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
4) żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu,
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą łącznie spełniać warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, określone przez Zamawiającego w rozdziale I dziale 4. pkt 4.3. SIWZ,
6) oferta złożona przez spółkę cywilną, powinna spełniać warunki przewidziane dla ofert wspólnych,
7) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:

a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy 
z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu,
b) dokumenty wspólne, takie jak np.: oferta cenowa, wykaz robót, wykaz osób, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców (a nie przez np. pełnomocnika konsorcjum).

Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 
    
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

1.28. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

1.29. Wykonawca jest zobowiązany umieścić swoją ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w dwóch zaklejonych, nienaruszonych kopertach. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru: 
Koperta wewnętrzna powinna być dodatkowo opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, tak aby oferty złożone po terminie, mogły być zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
1.30. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje. Powyższe oświadczenie należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej jak 
w rozdziale I dziale 2. pkt 2.14. SIWZ, przy czym powinna ona mieć dopisek „wycofanie”. W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając jednocześnie zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany, czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie 
i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej jak w rozdziale I dziale 2. pkt 2.14. SIWZ, przy czym powinna ona mieć dopisek „zmiany”. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić do niej zmian po upływie terminu składania ofert.

3. Wykonawcy zagraniczni

3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to zamiast  dokumentu, o którym mowa w rozdziale I dziale 4. pkt 4.8 ppkt 2) lit. a) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że, nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.
3.2. Dokument lub dokumenty, o których mowa w pkt 3.1. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1. SIWZ, Wykonawca powinien dołączyć do oferty dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której ten dokument dotyczy.
3.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

3.5. Dokumenty i oświadczenie, o których mowa w pkt 3.1. i 3.3. SIWZ należy składać w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych na język polski, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania. Środki naprawcze. Warunki udziału 
w postępowaniu. Dokumenty

4.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 uPZP. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 - 8 uPZP. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,

a) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

b) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, 
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),

c) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
d) skarbowe,
e) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

2) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2),

3) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

4) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,

5) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

7) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,

8) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

9) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933),

10) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

11) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

12) Wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791).

4.2. Środki naprawcze (self-cleaning)

1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz na podstawie pkt 16 - 20 uPZP lub na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1uPZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Wskazane wyżej środki naprawcze nie znajdują zastosowania 
w stosunku do Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu,

2) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 1),

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 uPZP, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział 
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

4.3. Ponadto, o udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPZP, tj. warunki dot.:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
3) zdolności technicznej lub zawodowej


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca łącznie wykaże, że:

a) wykonał należycie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie podobne roboty budowlane o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000,00 złotych – każda z nich. Za jedną podobną robotę budowlaną Zamawiający uzna robotę obejmującą swoim zakresem roboty instalacyjne polegające na wykonaniu wentylacji nawiewno – wywiewnej, zrealizowaną w budynku użyteczności publicznej,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek, Wykonawcy składający ofertę wspólną, mogą spełniać łącznie.
b) dysponuje lub będzie dysponował osobą spełniającą wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej, tj. uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń. 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.
UWAGA: na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz ważne zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
4.4. Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA.

4.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 uPZP.

4.6. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4.7. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert:
1) formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ),

2) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 uPZP,

3) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1b uPZP (załącznik nr 2 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza w przedmiotowym oświadczeniu informacje o podwykonawcach, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału 
w postępowaniu, zamieszcza w przedmiotowym oświadczeniu informacje o tych podmiotach, 
4) zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych),
5) dowód wniesienia wadium: 

a)
przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – do oferty należy załączyć kopię polecenia przelewu,
b)
w przypadku wniesienia wadium w innej formie, niż forma pieniężna – do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Stosownie do dyspozycji wyartykułowanej w rozdziale I dziale 13. pkt 13.3. ppkt 1) SIWZ, w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż forma pieniężna, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, winien zostać złożony w kasie Zamawiającego, a do oferty przetargowej Wykonawca winien załączyć, w oddzielnym opakowaniu (tj. w sposób niezłączony z ofertą), kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 
4.8. Dokumenty wymagane po złożeniu ofert:

1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPZP (załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

2) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPZP, 

b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z  przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ),
c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ),

d) dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1 – 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia                      26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), dotyczących innego podmiotu na którego zasobach Wykonawca polega, celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4.9. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty winny być aktualne na dzień ich składania. 

5. Podstawy odrzucenia złożonych ofert

5.1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą, 

2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 uPZP,

3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPZP, 

4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

5) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

6) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

7) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 uPZP na przedłużenie terminu związania ofertą,

9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium,

10) jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

5.2. Oferty odrzucone nie będą oceniane.

6. Opis sposobu obliczania ceny oferty

6.1. Cenę oferty należy podać według wzoru:
  cena netto + podatek VAT (określony procentowo oraz kwotowo) = cena brutto,
którą należy podać cyfrowo i słownie w formularzu oferty. Cena oferty musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Należy podać tylko jedną cenę, która będzie wynagrodzeniem ryczałtowym Wykonawcy w rozumieniu art. 632 § 1 ustawy Kodeks cywilny. Cena oferty winna uwzględniać wskazany w przedmiocie zamówienia zakres robót oraz uwzględniać wszelkie, konieczne do wykonania, roboty i nakłady pomocnicze wymagane technologią i organizacją robót. Cena ta powinna zawierać także wszelkie upusty i rabaty oraz uwzględniać wszelkie koszty Wykonawcy niezbędne do należytego wykonania umowy. Nie dopuszcza się określania cen w sposób alternatywny. Wyliczenie ceny oferty winno uwzględniać postanowienia § 7 rozdziału IV SIWZ – „Wzór umowy”
oraz opisu przedmiotu zamówienia. 

6.2. Dla prawidłowego skalkulowania ceny oferty, Wykonawca sporządza, mający charakter pomocniczy, kosztorys ofertowy, który zostanie przedłożony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Kosztorys należy sporządzić metodą szczegółową w oparciu o KNR. Podstawą wyceny robót jest dokumentacja projektowa, STWiORB i przedmiar robót, stanowiące odpowiednio załączniki nr 6, 7 i 8 do SIWZ. Pełen zakres robót Wykonawca powinien ustalić na podstawie dokumentacji projektowej, opisu przedmiotu zamówienia, STWiORB, warunków decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przedmiarów robót, warunków i obowiązków określonych w specyfikacji, własnej wiedzy i doświadczenia oraz wizji lokalnej. Załączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy. Jeżeli według Wykonawcy ilość robót koniecznych do wykonania jest inna, niż podaje załączony przedmiar robót, należy to wykazać poprzez sporządzenie kosztorysu dodatkowego „różnicowego”, który będzie niezbędny do rzetelnego opracowania ceny oferty. Oferowana cena całkowita jest sumą wartości wynikających z wypełnienia ściśle pozycji przedmiaru robót załączonego do SIWZ oraz sporządzonego kosztorysu dodatkowego obejmującego:

1) ewentualne różnice przedmiarowe (zarówno dodane, jak i odjęte - opisane w przedmiarze),

2) wartości robót pominiętych oraz robót, które zostały zapisane w przedmiarze, ale nie mają potwierdzenia w projekcie,

3) nakłady pomocnicze związane z organizacją frontu robót i wymagane przez zastosowaną technologię.

Przyjmuje się, że nakłady wynikające z dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia, ale nie ujęte w nich wprost, Wykonawca przewidział w pozostałych pozycjach jego kosztorysu ofertowego, bądź udzielił na nie upustu. Cena oferowana jest ostateczną ceną ryczałtową brutto (tj. wraz z podatkiem VAT).
6.3. Wszystkie błędy ujawnione w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia, STWiORB oraz przedmiarze Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert pod rygorem, iż ujawnione później błędy nie będą skutkowały przedłużeniem terminu wykonania robót i zmianą ceny oferty złożonej przez Wykonawcę, któremu udzielono zamówienia.
6.4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.

UWAGA: jeżeli w postępowaniu złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
7. Termin realizacji zamówienia

7.1. Termin realizacji zamówienia: w terminie do 50 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 
7.2. Termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 
7.3. Za termin wykonania przedmiotowego zamówienia uznaje się dzień podpisania końcowego, bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych. 
8. Kryteria i sposób oceny ofert

8.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

	Kryterium
	   Waga    kryterium

	1.   Cena 
	60 %

	2.   Gwarancja jakości i rękojmia za wady
	20 %

	3.   Termin realizacji zamówienia
	20 %


Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:
Kryterium 1 – Cena

Ocena ofert w obrębie przedmiotowego kryterium prowadzona będzie według następującego wzoru:

Cena najniższa

-------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 60 %

Cena oferty ocenianej


Maksymalną liczbę punktów w obrębie tego kryterium, otrzyma oferta z najniższą ceną.
Kryterium 2 – Gwarancja jakości i rękojmia za wady
Okres udzielonej rękojmi równy będzie okresowi udzielonej gwarancji.


Ocena ofert w obrębie przedmiotowego kryterium prowadzona będzie według następującego wzoru:

Okresy gwarancji i rękojmi zaoferowane w ofercie ocenianej

------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 20 %

Najdłuższe zaoferowane okresy gwarancji i rękojmi 

Maksymalną liczbę punktów w obrębie tego kryterium, otrzyma oferta z najdłuższymi oferowanymi okresami gwarancji i rękojmi.
Okresy gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane zamówienie zaoferowane przez Wykonawcę nie mogą być krótsze niż 36 miesięcy oraz nie mogą być dłuższe niż 60 miesięcy. Zaoferowanie krótszych okresów gwarancji i rękojmi, lub brak informacji w tym zakresie w ofercie, spowoduje odrzucenie oferty. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okresy gwarancji jakości i rękojmi za wady dłuższe niż 60 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „Gwarancja jakości i rękojmia za wady” będzie miał zastosowanie okres 60 miesięcy, jako okres maksymalny zgodny z żądaniem Zamawiającego. Maksymalna liczba 20. punktów, zostanie przyznana za udzielenie 5-cio letniej lub dłuższej gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia. Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się z dniem podpisania końcowego i bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych.
Kryterium 3 – Termin realizacji zamówienia 
W ramach kryterium oceny ofert „Termin realizacji zamówienia” Wykonawca deklaruje, o ile szybciej wykonana przedmiot zamówienia.
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia wynosi:
1) minimalny termin realizacji zamówienia – 30 dni kalendarzowych
2) maksymalny termin realizacji zamówienia – 50 dni kalendarzowych

liczony od daty podpisania umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:
Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 pkt za każde skrócenie terminu realizacji zamówienia o 1 pełen dzień kalendarzowy w stosunku do maksymalnego terminu realizacji zamówienia określonego przez Zamawiającego w rozdziale I dziale 7. pkt 7.1. SIWZ i wynoszącego 50 dni kalendarzowych. Maksymalna liczba 20. punktów, zostanie przyznana za zaoferowanie 30. dniowego realizacji zamówienia. Wykonawca oferujący realizację przedmiotu zamówienia w terminie 50 dni kalendarzowych otrzyma w kryterium „Termin realizacji zamówienia” 0 pkt. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia krótszy niż 30 dni kalendarzowych, do oceny ofert w kryterium „Termin realizacji zamówienia” będzie miał zastosowanie 30. dniowy termin realizacji zamówienia, jako najkrótszy termin realizacji zamówienia zgodny z żądaniem Zamawiającego. Zaoferowanie dłuższego terminu realizacji zamówienia niż 50 dni kalendarzowych lub brak informacji w tym zakresie w ofercie, spowoduje odrzucenie oferty takiego Wykonawcy.
8.2. Komisja przetargowa ocenia oferty, sumując iloczyny uzyskane przez oferty w poszczególnych kryteriach. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania. Największa ilość punktów wyliczona w powyższy sposób zadecyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą. 

9. Miejsce i termin składania ofert

9.1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonym opakowaniu (kopercie) w siedzibie Zamawiającego: Biuro Podawcze SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin (budynek administracji Szpitala), w terminie do dnia 25.09.2019 r. do godz. 11:30. Oferty wniesione po tym terminie, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. Biuro Podawcze SP ZOZ MSWiA 
w Szczecinie jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:25 do 16:00.
9.2. Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty. 
10. Sposób udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ

10.1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
10.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym, a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

10.3. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.

10.4. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie  terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

10.5. Zamawiający treść wyjaśnień zamieszcza wraz z treścią pytań na stronie internetowej: www.spzozmswia.szczecin.pl. Ponadto, treść wyjaśnień wraz z treścią zapytań przesyła Wykonawcom, którym na ich wniosek doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

10.6. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Informacje o wprowadzonych zmianach treści SIWZ zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

10.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej 
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, informując o tym fakcie Wykonawców poprzez zamieszczenie właściwej informacji na swojej stronie internetowej.

10.8. Przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: kierownik DZ, tel. 91 432-95-21 – w zakresie procedury przetargowej oraz kierownik WT, tel. 91 432-95-18 – w sprawach technicznych. Informacji udziela się w godz. 8:25-16:00, od poniedziałku do piątku, fax. 91 432-95-01 (czynny całą dobę). Pracownicy Działu Zamówień nie udzielają odpowiedzi ustnych na pytania dotyczące treści SIWZ.

10.9. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje składane w trakcie postępowania wymagają formy pisemnej, z zastrzeżeniem pkt 10.10. SIWZ.

10.10. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą:

1) faksu lub poczty elektronicznej (adres e-mailowy: biuro@spzozmswia.szczecin.pl), przy przekazywaniu następujących dokumentów:

· pytań Wykonawców i wyjaśnień Zamawiającego dotyczących treści SIWZ,

· modyfikacji treści SIWZ,

· wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedzi Wykonawcy,

· wezwania kierowanego do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 2f, 3 i 3a uPZP,

· wezwania do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedzi Wykonawcy,

· informacji o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 uPZP,

· oświadczenia Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 uPZP,
· wezwania Zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedzi Wykonawcy,

· zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 uPZP,

· zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,

· informacji i zawiadomień kierowanych do Wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 uPZP.

UWAGA: przy przekazywaniu korespondencji za pomocą poczty elektronicznej, należy przygotowany i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy dokument zeskanować i przesłać.
10.11. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.

11. Okres związania ofertą

11.1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

12. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25 września 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, 
w sali Działu Zamówień SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin (budynek administracji Szpitala).

13. Wadium

13.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100 zł).

13.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku 
z następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy:

1) pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Szczecin, nr konta: 70 1130 1176 0022 2137 2520 0001, z dopiskiem: „Wadium nr postępowania: 44/2019”. Wiążąca jest data uznania rachunku Zamawiającego, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z  2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089).

13.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji:

1) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, winien zostać złożony w kasie Zamawiającego, a do oferty przetargowej Wykonawca winien załączyć, w oddzielnym opakowaniu (tj. w sposób niezłączony z ofertą), kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium,
2) musi obejmować cały okres związania ofertą,
3) powinno być wystawione na Zamawiającego,
4) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowało odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 uPZP. Wadium wniesione w tej formie musi być bezwarunkowe oraz realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego.

13.4. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, zwróci wadium wszystkim Wykonawcom z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a uPZP.
13.5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 13.4. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

13.6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

13.7. Zamawiający na podstawie wniosku Wykonawcy, który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert, niezwłocznie zwróci mu wadium.
13.8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

13.9. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 uPZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 uPZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 uPZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
14.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15. Środki ochrony prawnej
15.1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

15.2. W przedmiotowym postępowaniu przetargowym odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

15.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami uPZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

15.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

15.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

15.6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 
ust. 5 zdanie drugie uPZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

15.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. 

15.8. Odwołanie wobec czynności innych, niż określone w pkt 15.6. i 15.7. SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

16. Formalności przed zawarciem umowy, zawarcie umowy
16.1. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, oferty w nim złożone nie będą zwracane Wykonawcom.

16.2. Jeżeli wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie będzie spełniało wszystkich warunków określonych w SIWZ, zabezpieczenie uznane zostanie za niewniesione, a następnie Zamawiający zatrzyma wadium na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 2 uPZP. 

16.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub od wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 3 uPZP.

16.4. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem pkt 16.5. SIWZ.

16.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 5 dni, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta,

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 uPZP lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

16.6. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy w stosunku
do treści oferty w okolicznościach i na warunkach określonych w rozdziale IV SIWZ – „Wzór umowy”.
17. Klauzula informacyjna
17.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest SP ZOZ MSWiA w Szczecinie z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 44, 70-382 Szczecin,

2) inspektorem ochrony danych osobowych w  SP ZOZ MSWiA w Szczecinie jest p. Tomasz Łubiński, kontakt: lubinski@spzozmswia.szczecin.pl ,

3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO –  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: nr 44/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

4) odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia                    29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej „uPZP”. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowej lub państwa trzeciego,

5) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 uPZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

6) obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPZP,

7) w odniesieniu do Pani / Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

8) Pani / Pana dane osobowe nie będą profilowane,

9) przysługuje Pani / Panu:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących,

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10) nie przysługuje Pani / Panu:

· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia Pani / Pana danych osobowych,

· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na podstawę prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
Rozdział II: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia: przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć oraz montaż systemu monitoringu i zagospodarowanie otoczenia – etap II – montaż wentylacji mechanicznej 
w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
2. Kody CPV: 
45000000-7, 45331200-8.
3. Zakres zamówienia 

3.1. Zamówienie polega na wykonaniu wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie” wykonanego przez ATΞLIΞR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakres robót obejmuje pomieszczenia Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi – pom. nr 0/01 do nr 0/16 oraz częściowo izolatkę wraz ze śluzą fartuchową i WC, szatnię istniejącą (pom. 0/19) wraz z sąsiadującymi z nią gabinetami – zgodnie z rys. PB/A/04A – Projekt budowlany – Architektura. Zakres robót obejmuje także wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej w pomieszczeniach oznaczonych na w/w rysunku, jako „Zakres opracowania objęty 2. etapem”. tj.: izolatce wraz ze śluzą fartuchową i WC, szatni istniejącej (pom. 0/19) wraz z sąsiadującymi z nią gabinetami. Zakres robót nie obejmuje doprowadzenia zasilania centrali wentylacyjnej (pom. 0/03) oraz nagrzewnicy (pom. 0/16) z projektowanej tablicy T2. Zakres obejmuje podłączenie zasilania do centrali i nagrzewnicy. Zakres robót nie obejmuje naprawy tynków i malowania ścian w miejscu wykonanych robót / przebić związanych z wykonaniem zaprojektowanej wentylacji mechanicznej, nawiewno – wywiewnej. Zakres robót nie obejmuje pomieszczeń znajdujących się w projektowanej części socjalnej dla pracowników Szpitala – pom. nr 0/20 do nr 0/33 – zgodnie z rys. PB/A/03 – Projekt budowlany – Architektura. 

3.2. Projektowany zakres robót:

1) wykonanie otworów w ścianach działowych i konstrukcyjnych,
2) wykonanie konstrukcji wsporczej pod centralę - ramy stalowej,
3) wykonanie układu nawiewno – wywiewnego N2W2 składającego się z centrali  nawiewno-wywiewnej w wykonaniu wewnętrznym podwieszanej z wymiennikiem krzyżowym do odzysku ciepła, nagrzewnicy wodnej, kompletu filtrów oraz automatyki zasilająco – sterującej, układu chłodzenia,
4) wykonanie czerpni i wyrzutni od centrali wentylacyjnej,
5) wykonanie przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej wraz z izolacją matami z wełny skalnej,
6) wykonanie anemostatów nawiewnych i wyciągowych,
7) wykonanie zabezpieczeń p.poż.,
8) wykonanie w części pomieszczeń instalacji wyciągowej.

4. Szczegółowy zakres zamówienia 

4.1. Stan istniejący (uwagi dotyczące wykończenia pomieszczeń):
1) pomieszczenia nr 0/01 do nr 0/12, w których montowana będzie wentylacja, są przeznaczone do modernizacji w ramach równolegle prowadzonego postępowania p.n. „Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć oraz montaż systemu monitoringu i zagospodarowanie otoczenia – ETAP I – Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć oraz wykonanie nowego wejścia do budynku od strony północnej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”,
2) pomieszczenie izolatki wraz ze śluzą fartuchową i WC oraz szatni istniejącej (pom. 0/19), są obecnie użytkowane i także zostaną zmodernizowane w ramach wspomnianego, równoległego postępowania,
3) gabinety sąsiadujące z szatnią (pom. 0/19), w których wykonana zostanie wentylacja, są obecnie użytkowane i na tym etapie nie są przewidziane do modernizacji, w związku z powyższym należy je dokładnie zabezpieczyć na czas prowadzenia robót, 
4) pomieszczenia nr 0/13, nr 0/15 wraz z poczekalnia pomocniczą, w których wykonana zostanie wentylacja, są obecnie użytkowane i zostaną zmodernizowane w kolejnym etapie, w związku z powyższym należy je dokładnie zabezpieczyć na czas prowadzenia robót,
5) we wszystkich pomieszczeniach należy ująć wykonanie kompletnej instalacji zgodnie projektem oraz uszczelnienie przejść przez ściany.

4.2. Projektowany zakres robót w branży budowlanej:
1) zabezpieczenie pomieszczeń,

2) wykonanie otworów w ścianach – przepusty dla kanałów wentylacyjnych,

3) wykonanie konstrukcji wsporczej pod centralę - ramy stalowej zgodnie z rys. K2 i K4 Projektu budowlano – wykonawczego w branży konstrukcyjnej,

4) naprawa ścian i sufitów po wykonaniu przebić – obmurowanie, uszczelnienie,

5) w miejscach przejścia przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez przegrody budowlane należy przewidzieć wykonanie otworów większych o jeden rozmiar z uszczelnieniem.

4.3. Projektowany zakres robót w branży elektrycznej:
1) podłączenie zasilania do centrali wentylacyjnej i nagrzewnicy elektrycznej.
4.4. Projektowany zakres robót w branży sanitarnej:
1) instalacja wentylacji - według projektu wykonawczego - instalacje sanitarne:
· wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej - układ N2W2 – składającej się z centrali  nawiewno-wywiewnej w wykonaniu wewnętrznym podwieszanej z wymiennikiem krzyżowym do odzysku ciepła, nagrzewnicą wodną, kompletem filtrów, funkcją chłodzenia oraz automatyką zasilająco – sterującą, wydajność N=1860m3/h, W=1070m3/h,
· centralę należy podwiesić do stropu w pomieszczeniu 0/03 po wykonaniu ramy stalowej,
· rozdział powietrza w obsługiwanych pomieszczeniach zrealizowany został za pomocą kratek nawiewnych i wyciągowych z dwoma rzędami lamel i przepustnicą montowanych na kanałach,
· czerpnię i wyrzutnię od centrali wentylacyjnej dobrano i zaprojektowano w wykonaniu dachowym, jednak z uwagi na planowane wykonanie zadaszenia podjazdu dla karetek w kolejnym etapie prac, aktualnie czerpnię dachową należy zakończyć przy ścianie zewnętrznej budynku,
· przewody wentylacyjne: wykonane z blachy stalowej ocynkowanej (grubość ścianek kanału dla długości boku do 530 mm – 0,7 mm, dla długości boków 530 – 1000 – 0,9 mm, łączone na kołnierze wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przewody wykonane w klasie szczelności min. B., kanały nawiewne zaizolowane matami z wełny skalnej,
· kanały wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniach w przestrzeni sufitu podwieszonego,
· wykonanie wentylacji wywiewnej w szatni istniejącej (pom. 0/19) wraz z sąsiadującymi gabinetami,
· wykonanie instalacji wyciągowej w pomieszczeniu izolatki i WC – wentylator wyciągowy kanałowy W=710m3/h, spręż 250Pa,
· wykonanie instalacji wyciągowej w pomieszczeniu higieniczno – sanitarnym (pom. 0/05).
UWAGA: 

1) pomieszczenia w których wykonywana będzie wentylacja mechaniczna są wykończone, należy dokonać wizji lokalnej i uwzględnić w wycenie ewentualną przebudowę wewnętrznej instalacji wod. - kan., c.o., elektrycznej, zasilania i oświetlenia, oświetlenia ewakuacyjnego / awaryjnego w przypadku kolizji z projektowaną wentylacją mechaniczną,

2) instalacje wentylacji i jej elementy należy wykonać w sposób estetyczny i trwały, gdyż nie będą zabudowywane,
3) przy montażu czerpni i wyrzutni należy uwzględnić planowane docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 18 cm.
4.5. Zakres robót nie obejmuje:

1) doprowadzenia zasilania centrali wentylacyjnej (pom. 0/03) oraz nagrzewnicy (pom. 0/16) z projektowanej tablicy T2,
2) naprawy tynków i malowania ścian w miejscu wykonanych robót/przebić związanych z wykonaniem zaprojektowanej wentylacji mechanicznej, nawiewno – wywiewnej,

3) pomieszczeń znajdujących się w projektowanej części socjalnej dla pracowników SP ZOZ MSWiA w Szczecinie – pom. nr 0/20 do nr 0/33 – zgodnie z rys. PB/A/03 – Projekt budowlany – Architektura. 
UWAGA: wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.6. Podstawa wykonania zamówienia:
1) projekt budowlany i wykonawczy pn. „Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie” wykonany przez ATΞLIΞR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT – zakres robót obejmujący pomieszczenia Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi – pom. nr 0/01 do nr 0/16 oraz częściowo izolatkę wraz ze śluzą fartuchową i WC, szatnię istniejącą (pom. 0/19) wraz z sąsiadującymi z nią gabinetami,

2) decyzja o pozwoleniu na budowę,
3) opis przedmiotu zamówienia,
4) przedmiar robót dot. robót budowlanych,

5) wizja lokalna.








UWAGA: opis przedmiotu zamówienia zawiera dodatkowe informacje uzupełniające/wyjaśniające opis zawarty w projektach branżowych (oznaczone*), zapisy te są wiążące dla Wykonawcy. 
5. Informacje ogólne
5.1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wniosek materiałowy na każdy element wykończeniowy (widoczny) dla przedmiotowego przedsięwzięcia (wniosek powinien zawierać: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobaty techniczne oraz gwarancje producentów dla montowanych urządzeń i sprzętu. Przekazywane materiały powinny być skatalogowane, opisane, uporządkowane i zgrupowane według branż). Zamawiający zastrzega sobie 3 dni robocze na akceptację, bądź odrzucenie wniosku.
5.2. W przypadku urządzeń, materiałów lub technologii, dla których podano w niniejszej SIWZ konkretną nazwę producenta albo norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, materiałów lub technologii równoważnych, o parametrach nie niższych niż wskazane w niniejszej SIWZ, albo norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych równoważnych opisywanym.
5.3. Wykonawca winien wykonać wszelkie prace zabezpieczające i pomocnicze, a w szczególności:
1) przetransportować niezbędne materiały, właściwie je zabezpieczyć i składować,

2) wykonać niezbędne prace zabezpieczające, mające na celu niedopuszczenie 
do uszkodzeń mienia i pomieszczeń SP ZOZ MSWiA w Szczecinie,

3) zaopatrzyć kadrę we wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej wraz ze szkoleniami 
i innymi elementami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

5.4. Wykonawca winien przygotować dokumentację powykonawczą wraz z pełną informacją jakościową, 
tj. charakterystyką użytych materiałów oraz z podaniem sposobu ich konserwacji i użytkowania - dokumentacja powykonawcza powinna być dostarczona najpóźniej na dzień przed odbiorem końcowym. Brak dokumentacji powykonawczej na dzień przed odbiorem, anuluje rozpoczęcie procedury odbioru.  

5.5. Wykonawca jest zobowiązany do organizowania robót w sposób niekolidujący ze zwykłą działalnością przedsiębiorstwa, jakim jest SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. Z uwagi na konieczność utrzymania ciągłości pracy Izby Przyjęć przez cały czas prowadzenia robót, ich kolejność i zakres musi być ustalona z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzane tylko po dokonaniu szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym.
5.6. Zamawiający informuje o braku możliwości składowania materiałów i sprzętu w rejonie działań Wykonawcy.
5.7. Zamawiający informuje, że na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
6.  Obowiązki Wykonawcy:
1) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy,

2) organizacja zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym (zaplecze techniczne i socjalno - higieniczne dla pracowników realizujących przedmiot zamówienia),
3) współpraca i dostosowanie organizacji pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, przy wzajemnym poszanowaniu interesów Wykonawcy i Zamawiającego oraz ewentualnego Wykonawcy wybranego w rezultacie innego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozstrzygniętego przez Zamawiającego i prowadzącego równoległe prace własne w obszarze pomieszczeń Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. W ramach tego obowiązku Wykonawca wykona następujące prace: zabezpieczy na własny koszt i ryzyko, w szczególności przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zakurzeniem i zalaniem mienie znajdujące się w miejscach wykonywania robót budowlanych lub w pobliżu tych miejsc,
4) Wykonawca zobowiązany jest wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie miejsc wykonywania robót budowlanych, strzec mienia znajdującego się w miejscach wykonywania robót budowlanych oraz zapewnić w tych miejscach warunki bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa przeciwpożarowego (ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, na którym będą wykonywane roboty budowlane, Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza na tym placu, utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie wszelkich odpadów powstałych wskutek wykonywania robót budowlanych (na swój koszt), bez prawa składowania tych odpadów na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, w szczególności w pomieszczeniach w których prowadzone są prace,

6) najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia kontenera na odpady budowlane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

7) opróżnianie kontenera o którym mowa powyżej,
8) wydatki związane z umieszczeniem kontenera na odpady powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych, w tym wydatki na zakup kontenera, obciążają Wykonawcę,

9) do obowiązków Wykonawcy w czasie wykonywania robót budowlanych należy utrzymywanie terenu budowy, na którym będą wykonywane roboty budowlane, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usunięcie z tych miejsc wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń, po zakończeniu robót budowlanych w danym dniu,

10) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzonych robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

11) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom organów państwowych oraz służbom Zamawiającego, celem dokonania inspekcji budowy zgodnie z zakresem zadań określonych aktami prawnymi oraz do udostępniania im danych i informacji określonych prawem,
12) po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uporządkować i przekazać plac budowy Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót budowlanych,

13) Wykonawca ponosi koszty poboru mediów (woda, energia elektryczna) w wysokości 50,00 zł brutto za każdy tydzień pracy na obiekcie. Z tego tytułu Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę VAT,

14) Wykonawca dostarczy na swój koszt materiały i jednostki sprzętowe, a w szczególności urządzenia, maszyny, aparaty, narzędzia, niezbędne do wykonania robót budowlanych,
15) od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu, na którym będą wykonywane roboty budowlane, Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza na tym placu, utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie wszelkich odpadów powstałych wskutek wykonywania robót budowlanych (na swój koszt), bez prawa składowania tych odpadów na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia, wystawionego przez firmę posiadającą zezwolenia i uprawnienia przewidziane przez ustawodawcę w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) o przyjęciu na utylizację i składowanie odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, za wykonanie pozostałych obowiązków związanych z postępowaniem z odpadami powstałymi podczas wykonywania niniejszej umowy,
16) do obowiązków Wykonawcy w czasie wykonywania robót budowlanych należy utrzymywanie terenu budowy, na którym będą wykonywane roboty budowlane, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usunięcie z tych miejsc wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń, po zakończeniu robót budowlanych,
17) Wykonawca na zakończenie robót przedłoży zaświadczenia, wystawione przez firmę posiadającą zezwolenia i uprawnienia przewidziane przez ustawodawcę w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) o przyjęciu na utylizację 
i składowanie odpadów (wywóz gruzu itp.),

18) Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa za postępowanie z odpadami powstałymi podczas wykonywania niniejszej umowy,

19) zgłaszanie Zamawiającemu robót ulegających zakryciu i robót zanikających,

20) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

21) gruntowne sprzątanie obiektu po wykonanych pracach przed odbiorem końcowym,

22) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej robót, najpóźniej na jeden dzień przed odbiorem końcowym, w tym: dokumentacji powykonawczej, protokołów prób, badań i sprawdzeń,

23) zgodnie z art. 29 ust. 3 uPZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, noszących znamiona stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Zatrudnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że osoby zatrudnione przez niego lub przez Podwykonawcę, świadczące pracę w rozumieniu art. 22 § 1 KP, są zatrudnione na podstawie umów o pracę. Wykonawca lub Podwykonawca składają Zamawiającemu dowody zawarcia umów o pracę w terminie 14 dni od daty skierowania żądania pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości odpowiadającej wartości 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każde naruszenie tego obowiązku, 

24) niezależnie od obowiązków wymienionych powyżej Wykonawca przyjmuje także następujące obowiązki:
· w wypadku powstania uszkodzenia lub zniszczenia mienia w toku wykonywania robót budowlanych - naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

· zatrudnienia osób posiadających aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej) odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac oraz przeszkolonych stanowiskowo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej),

· odsunięcie od wykonywania robót budowlanych każdej osoby, która przez swój brak kwalifikacji lub uprawnień oraz z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy lub naraża Zamawiającego na szkody lub straty,

· ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót budowlanych, powstałe w szczególności na skutek naruszenia przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej),

· w przypadku wystąpienia uszkodzeń lub zniszczeń podczas odkrywania lub wykonywania otworów - naprawienie i doprowadzenie ich do stanu poprzedniego (na koszt Wykonawcy),

· w przypadku konieczności odłączenia mediów na terenie wykonywania robót, Wykonawca może je odłączyć za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego (zgłoszenie musi nastąpić min. na 3 dni robocze przed planowanym odłączeniem).

7. Podstawa prawna wykonania zamówienia:
1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986),

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202),

3) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 
z późn. zm.).
Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr postępowania: 44/2019.

.........................................................


       (pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY

Ja, niżej podpisany ……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy) 

REGON: ................................................................... NIP: ........................................................................... 


nr konta bankowego: ................................................................................................................................... 

nr tel.: ...................................... nr faxu: ....................................... e-mail: ..................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:


„Przebudowę pomieszczeń Izby Przyjęć oraz montaż systemu monitoringu i zagospodarowanie otoczenia – etap II – montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Izby Przyjęć 
SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”
składam niniejszą ofertę oraz: 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości: …………..………………………………………… zł brutto (słownie złotych brutto: …………..…………..…………..…………..…………..…………..), w tym: …………..………….. zł netto (słownie złotych netto: …………..…………..…………..…………..…………..…………..) + …………. % VAT (kwota podatku VAT: …………..…………..…………..…………..).

2. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia w terminie: do ……….… dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
3. Oferuję udzielenie gwarancji jakości i jednocześnie zgadzam się na wydłużenie okresu rękojmi za wady na jeden wspólny okres: ..................................... m-cy liczony od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez wad i usterek.
4. Oświadczam, że jesteśmy / nie jesteśmy
 mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem
.

5. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
6. Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta prowadzi / nie prowadzi (właściwe podkreślić) do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
7. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym rozdział IV SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
8. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej  żadnych zastrzeżeń oraz że zdobyłem wszystkie informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
9. Oświadczam, że powierzę niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia: 




*Należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców 
10. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na zasobach podmiotów wskazanych poniżej, którym zostanie powierzona następująca część zamówienia:


*Należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział innych podmiotów 
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
.

12. Oświadczam, że oferta nie zawiera / zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

................................................................................. ................................................................................. 

Ofertę składamy na .................. kolejno ponumerowanych stronach. 

    ...................................., dnia 
......................................  
              .................................................









                                            podpis(y)
Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr postępowania: 44/2019.

.........................................................


       (pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Przebudowę pomieszczeń Izby Przyjęć oraz montaż systemu monitoringu i zagospodarowanie otoczenia – etap II – montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Izby Przyjęć 
SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

ja, niżej podpisany ……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz: 

...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy) 

oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję na dzień składania ofert spełnia warunki udziału w tym postępowaniu przetargowym. 

    ...................................., dnia 
......................................  
              .................................................









                                            podpis(y)
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca którego reprezentuję polega 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów1:

	Lp.

	nazwa i adres podmiotu
	NIP / REGON podmiotu
	udostępniane zasoby

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	


    ...................................., dnia 
......................................  
              .................................................









                                            podpis(y)
Oświadczam również, iż stosownie do dyspozycji art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 uPZP, Wykonawca, którego reprezentuję na dzień składania ofert wykazuje brak podstaw do wykluczenia z udziału 
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego / oświadczam, że zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. …………. uPZP (należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, pkt 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 uPZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 uPZP podjęte zostały następujące środki naprawcze2:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
    ...................................., dnia 
......................................  
              .................................................









                                            podpis(y)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 
tj.: ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
    ...................................., dnia 
......................................  
              .................................................











          podpis(y)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….……………………………….…………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

    ...................................., dnia 
......................................  
              .................................................











          podpis(y)
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w tym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

    ...................................., dnia 
......................................  
              .................................................









                                            podpis(y)
1Niepotrzebne skreślić.

2Niepotrzebne skreślić.
Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr postępowania: 44/2019.

.........................................................


       (pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  O  PRZYNALEŻNOŚCI  
LUB  BRAKU  PRZYNALEŻNOŚCI  DO TEJ SAMEJ GRUPY  KAPITAŁOWEJ
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Przebudowę pomieszczeń Izby Przyjęć oraz montaż systemu monitoringu i zagospodarowanie otoczenia – etap II – montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Izby Przyjęć 
SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

oświadczam, iż firma …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1) należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

a) ……………………………………………………………………………………………… 
b) ………………………………………………………………………………………………  

c) ……………………………………………………………………………………………… *
    ...................................., dnia 
......................................  
              .................................................









                                            podpis(y)

    

2) nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.*

...................................., dnia 
......................................  
        
  .................................................








 


         podpis(y)
*należy wypełnić pkt 1) lub pkt 2).
Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr postępowania: 44/2019.

.........................................................
            (pieczęć Wykonawcy)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Przebudowę pomieszczeń Izby Przyjęć oraz montaż systemu monitoringu i zagospodarowanie otoczenia – etap II – montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Izby Przyjęć 
SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

ja, niżej podpisany ……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy) 

poniżej przedkładam:
WYKAZ ZREALIZOWANYCH

W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH

	Lp.
	Opis roboty budowlanej
	Zamawiający:

nazwa, adres, nr tel.
	Termin realizacji
	Całkowita wartość brutto

	
	
	
	Początek
	Koniec
	1) 

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


    ...................................., dnia 
......................................  
              .................................................









                                            podpis(y)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr postępowania: 44/2019.

.........................................................
            (pieczęć Wykonawcy)




  Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowę pomieszczeń Izby Przyjęć oraz montaż systemu monitoringu i zagospodarowanie otoczenia – etap II – montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Izby Przyjęć 
SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”
ja, niżej podpisany ……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy) 

poniżej przedkładam:

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
	Funkcja

Imię i nazwisko

Informacja o podstawie do dysponowania

wskazaną osobą na dzień składania ofert

(pośrednie/bezpośrednie)
	Uprawnienia

(nr, rodzaj, zakres,

data wydania uprawnień)

	1. Kierownik robót budowlanych w branży sanitarnej
    ……………………………………………

               imię i nazwisko

Podstawa do dysponowania

1) dysponuje:   

- Wykonawca winien podać podstawę do dysponowania*

………………………………………………………………………..
(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło)

lub

2) będzie dysponował:

…………………………………………………………………………….
(pośrednio / bezpośrednio *- 
w przypadku dysponowania pośredniego Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego)
	uprawnienia budowlane nr

……………………………………………
do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności

…………………………………………
w zakresie

………………………………………
data wydania uprawnień:

………………………………………



    ...................................., dnia 
......................................  
              .................................................









                                            podpis(y)
Rozdział IV – WZÓR UMOWY
UMOWA NR …….. /2019/ZAM

zawarta w dniu  ..................................... w Szczecinie pomiędzy:

I.  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 44, 70-382 Szczecin

NIP:

852-21-98-181

REGON:
810733454

KRS:

0000001757

prowadzony przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

reprezentowanym przez:

· Pawła Bakuna – Dyrektora,

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, a

II.  .........................................................................................................................................................

NIP:

REGON:

KRS:

kapitał zakładowy:


reprezentowanym przez:

· ..............................................................

..............................................................

zwaną(ym) w treści umowy „Wykonawcą”, 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), pn.: „Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć oraz montaż systemu monitoringu i zagospodarowanie otoczenia – etap II – montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA 
w Szczecinie”, nr postępowania 44/2019.
Przedmiot umowy

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń Izby Przyjęć oraz montażu systemu monitoringu i zagospodarowania otoczenia – etap II – montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie” wykonanego przez ATΞLIΞR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakres robót obejmuje pomieszczenia Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi – pom. nr 0/01 do nr 0/16 oraz częściowo izolatkę wraz ze śluzą fartuchową i WC, szatnię istniejącą (pom. 0/19) wraz z sąsiadującymi z nią gabinetami – zgodnie z rys. PB/A/04A – Projekt budowlany – Architektura,

2) projektowany zakres robót:

a) pomieszczenia nr 0/23-0/26, 0/27-0/28 są w fazie remontu – demontażu istniejących sufitów podwieszonych i instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz wykonania zabudowy instalacji w tych pomieszczeniach nie należy ujmować w ofercie (w ofercie należy ująć wykonanie kompletnej instalacji zgodnie projektem oraz uszczelnieniem przejść przez ściany),
b) wykonanie otworów w ścianach działowych i konstrukcyjnych,

c) wykonanie konstrukcji wsporczej pod centralę – ramy stalowej,
d) wykonanie układu nawiewno – wywiewnego składającego się z centrali  nawiewno-wywiewnej w wykonaniu wewnętrznym podwieszanej z wymiennikiem krzyżowym do odzysku ciepła, nagrzewnicy wodnej, kompletu filtrów oraz automatyki zasilająco – sterującej, układu chłodzenia,

e) wykonanie czerpni i wyrzutni od centrali wentylacyjnej,

f) wykonanie przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej wraz z izolacją matami z wełny skalnej,

g) wykonanie anemostatów nawiewnych i wyciągowych,
h) wykonanie zabezpieczeń p.poż.,
i) wykonanie w części pomieszczeń instalacji wyciągowej.
3. Zamawiający udostępnił przedmiar robót w celach dodatkowych. Przedmiar robót nie stanowi podstawy wyceny kontraktu.
4. Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami wiedzy budowlanej, postanowieniami umowy i szczegółowym zakresem robót budowlanych zawartym w szczególności w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia, STWiORB oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę.
5. Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3, obejmuje wszystkie prace wynikające z przedmiaru, STWiORB, dokumentacji projektowej oraz opisu przedmiotu zamówienia, chociażby nie były w nich jednoznacznie wyartykułowane. Załączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy.  Dokumenty te należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające i wyjaśniające. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności Wykonawca powołując się na taką okoliczność nie może ograniczać ani zakresu zamówienia, ani zakresu należytej staranności.

6. W wypadku konieczności uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, zezwoleń, względnie dokonania odpowiednich zgłoszeń w związku z realizacją umowy, wszelkich czynności dokona na własny koszt Wykonawca.

7. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, odpowiedni personel oraz potencjał techniczny, ekonomiczny i finansowy do wykonania zamówienia. 

8. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego oraz uzyskał we własnym zakresie wszelkie dokumenty i informacje, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza także, że zapoznał się z warunkami lokalnymi, w jakich będą realizowane roboty budowlane, w szczególności zapoznał się z miejscem prowadzonych prac, warunkami technicznymi, umiejscowieniem instalacji, możliwościami urządzenia zaplecza budowy i zasilenia w media.

9. Wykonawca oświadcza, że sprawdził dokumenty umowne oraz zweryfikował udostępniony mu przedmiar wraz ze STWiORB i dokumentacją projektową. Wykonawca stwierdza, że dokumenty są kompletne, poprawne i wystarczające do wykonania przedmiotu umowy oraz, że nie wnosi do nich żadnych uwag i zastrzeżeń.

10. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w kalkulacji wynagrodzenia wszystkie wyżej wymienione okoliczności, w związku z czym jakiekolwiek zastrzeżenia zgłoszone przez niego po terminie zawarcia umowy w powyższym zakresie nie będą stanowić podstawy dochodzenia roszczeń o dodatkową zapłatę lub zmianę terminów umownych zakończenia prac.

11. Dane do kontaktu z Zamawiającym:

a) koordynatorem zadania z ramienia Zamawiającego będzie: kierownik WT 
ds. technicznych, p. Andrzej Krzysztof Macek, tel. kom.: 539 393 181,
b) dodatkowo, sprawy związane z realizacją przedmiotu umowy, proszę wysyłać na adres 
e-mail: macek@spzozmswia.szczecin.pl
12. Dane do kontaktu z Wykonawcą:

a) przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: p. …………….………………………....……...,  

     nr tel. ………………………………………………………., 

b) tel. kom.: …………………………………………………., 

c) e-mail: ………………………………………………………
Działania i czynności niezbędne do wykonania

§ 2

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że oferta Wykonawcy oraz jego zobowiązanie wobec Zamawiającego obejmują pełny zakres robót budowlanych określonych w dokumentach wymienionych w § 1 ust. 4.

2. Strony zgodnie oświadczają, iż oferta Wykonawcy oraz jego zobowiązanie wobec Zamawiającego obejmują dodatkowo zakres prac, który nie został wprost przewidziany w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 4 ale z niej bezpośrednio lub pośrednio wynika.
3. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu  na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

4. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań wyartykułowanych 
w opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli nie stanowią one istotnej zmiany opisu przedmiotu zamówienia. 

5. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 4, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane objęte przedmiotem umowy w terminie do ……… dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez obie strony umowy.

3. Terminem zakończenia realizacji robót budowlanych jest dzień protokolarnego, bezusterkowego odbioru końcowego robót objętych przedmiotem umowy.
4. W przypadku odmowy podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający upoważniony jest do jednostronnego podpisania protokołu przekazania terenu budowy.
5. Wobec realizacji robót stanowiących przedmiot umowy w szpitalnych salach chorych, 
w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności z przekazaniem Wykonawcy poszczególnych pomieszczeń, w których mają być prowadzone roboty, Wykonawca zgłosi ten fakt Zamawiającemu na piśmie.

Obowiązki Zamawiającego

§ 4

1. Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy, jak również za szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim.

2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy do współkorzystania znajdujące się na placu Zamawiającego przy budynku należącym do Szpitala miejsce pod kontener na odpady i materiały budowlane powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych.

Obowiązki Wykonawcy

§ 5

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy,
2) organizacja zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym (zaplecze techniczne i socjalno - higieniczne dla pracowników realizujących przedmiot zamówienia. 
3) współpraca i dostosowanie organizacji pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, przy wzajemnym poszanowaniu interesów Wykonawcy i Zamawiającego oraz ewentualnego innego Wykonawcy wybranego w rezultacie innego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozstrzygniętego przez Zamawiającego i prowadzącego równoległe prace własne w obszarze pomieszczeń Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, tj. Wykonawca wykona następujące prace: zabezpieczy na własny koszt i ryzyko, w szczególności przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zakurzeniem i zalaniem mienie znajdujące się w miejscach wykonywania robót budowlanych lub w pobliżu tych miejsc,

4) Wykonawca zobowiązany jest wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie miejsc wykonywania robót budowlanych, strzec mienia znajdującego się w miejscach wykonywania robót budowlanych oraz zapewnić w tych miejscach warunki bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa przeciwpożarowego (ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, na którym będą wykonywane roboty budowlane, Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza na tym placu, utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie wszelkich odpadów powstałych wskutek wykonywania robót budowlanych (na swój koszt), bez prawa składowania tych odpadów na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, w szczególności w pomieszczeniach w których prowadzone są prace,
6) najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia kontenera na odpady budowlane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
7) opróżnianie kontenera o którym mowa powyżej,
8) wydatki związane z umieszczeniem kontenera na odpady powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych, w tym wydatki na zakup kontenera, obciążają Wykonawcę,
9) do obowiązków Wykonawcy w czasie wykonywania robót budowlanych należy utrzymywanie terenu budowy, na którym będą wykonywane roboty budowlane, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usunięcie z tych miejsc wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń, po zakończeniu robót budowlanych w danym dniu,
10) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzonych robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
11) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom organów państwowych oraz służbom Zamawiającego, celem dokonania inspekcji budowy zgodnie z zakresem zadań określonych aktami prawnymi oraz do udostępniania im danych i informacji określonych prawem,
12) po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uporządkować i przekazać plac budowy Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót budowlanych,
13) Wykonawca ponosi koszty poboru mediów (woda, energia elektryczna) w wysokości 50,00 zł brutto za każdy tydzień pracy na obiekcie. Z tego tytułu Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę VAT,
14) Wykonawca dostarczy na swój koszt materiały i jednostki sprzętowe, a w szczególności urządzenia, maszyny, aparaty, narzędzia, niezbędne do wykonania robót budowlanych,
15) od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu, na którym będą wykonywane roboty budowlane, Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza na tym placu, utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie wszelkich odpadów powstałych wskutek wykonywania robót budowlanych (na swój koszt), bez prawa składowania tych odpadów na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia, wystawionego przez firmę posiadającą zezwolenia i uprawnienia przewidziane przez ustawodawcę w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) o przyjęciu na utylizację i składowanie odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, za wykonanie pozostałych obowiązków związanych z postępowaniem z odpadami powstałymi podczas wykonywania niniejszej umowy,

16) do obowiązków Wykonawcy w czasie wykonywania robót budowlanych należy utrzymywanie terenu budowy, na którym będą wykonywane roboty budowlane, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usunięcie z tych miejsc wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń, po zakończeniu robót budowlanych,
17) Wykonawca na zakończenie robót przedłoży zaświadczenia, wystawione przez firmę posiadającą zezwolenia i uprawnienia przewidziane przez ustawodawcę w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) o przyjęciu na utylizację 
i składowanie odpadów (wywóz gruzu itp.),

18) Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa za postępowanie z odpadami powstałymi podczas wykonywania niniejszej umowy,
19) zgłaszanie Zamawiającemu robót ulegających zakryciu i robót zanikających,
20) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,
21) gruntowne sprzątanie obiektu po wykonanych pracach przed odbiorem końcowym,
22) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej robót, najpóźniej na jeden dzień przed odbiorem końcowym, w tym: dokumentacji powykonawczej, protokołów prób, badań i sprawdzeń,
23) zgodnie z art. 29 ust. 3 uPZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, noszących znamiona stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Zatrudnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że osoby zatrudnione przez niego lub przez Podwykonawcę, świadczące pracę w rozumieniu art. 22 § 1 KP, są zatrudnione na podstawie umów o pracę. Wykonawca lub Podwykonawca składają Zamawiającemu dowody zawarcia umów o pracę w terminie 14 dni od daty skierowania żądania pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości odpowiadającej wartości 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każde naruszenie tego obowiązku, 
24) niezależnie od obowiązków wymienionych powyżej Wykonawca przyjmuje także następujące obowiązki:

a) w wypadku powstania uszkodzenia lub zniszczenia mienia w toku wykonywania robót budowlanych - naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
b) zatrudnienia osób posiadających aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej) odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac oraz przeszkolonych stanowiskowo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej),
c) odsunięcie od wykonywania robót budowlanych każdej osoby, która przez swój brak kwalifikacji lub uprawnień oraz z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy lub naraża Zamawiającego na szkody lub straty,
d) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót budowlanych, powstałe w szczególności na skutek naruszenia przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej),
e) w przypadku wystąpienia uszkodzeń lub zniszczeń podczas odkrywania lub wykonywania otworów - naprawienie i doprowadzenie ich do stanu poprzedniego (na koszt Wykonawcy),
f) w przypadku konieczności odłączenia mediów na terenie wykonywania robót, Wykonawca może je odłączyć za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego (zgłoszenie musi nastąpić min. na 3 dni robocze przed planowanym odłączeniem).

Podwykonawcy
§ 6
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany 
do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z Dalszymi podwykonawcami musi zawierać 
w szczególności:

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót objętych umową,

2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (ryczałtowe),
3) termin wykonania robót,
4) terminy odbioru robót -  muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień co terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą,  
5) termin wystawienia faktury - nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru robót,

6) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi i powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy).

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z Dalszymi podwykonawcami nie może zawierać   postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,

3) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę w formie potrącenia 
z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy z umowy 
o podwykonawstwo. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów o podwykonawstwo, poświadczone za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Umowa pomiędzy Podwykonawcą, a Dalszym podwykonawcą musi zawierać zapisy określone 
w ust. 4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
10. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez Podwykonawców, na których 
nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej. Wyklucza się odmienną interpretację zapisów umowy, nawet jeżeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiający lub jego reprezentanci powezmą na budowie wiedzę o innych uczestnikach robót budowlanych.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§ 7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe ustalone według oferty  Wykonawcy.
2. Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą:
1) netto: ………………………. zł (słownie złotych netto: ……………….………………………………………………………..),

2) plus należny podatek VAT - (23 %), tj. ………………………. zł (…………………………………………………………..),

3) brutto: ………………………. zł (słownie złotych brutto: ………………………………………………………………………),

i obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy określony w § 1 umowy.
3. Uzgodniona cena jest ceną ryczałtową, obejmującą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją wskazaną w § 1 ust. 4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu umowy należy do Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z frontem robót w naturze, poprzez oględziny miejsca robót oraz że zapoznał się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi zakresu jego prac, oświadcza, że powyższe dokumenty nie zawierają niejasności ani błędów, a miejsce robót umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części przedmiotu umowy określonej w dokumentacji przetargowej i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Rozliczenia
§ 8
1. Podstawą zapłaty jest faktura wystawiona przez Wykonawcę na Zamawiającego po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wystawi fakturę w terminie nie wcześniejszym niż po protokolarnym i bezusterkowym odbiorze końcowym zadania.
3. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom.

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni licząc od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

5. Wykonawca może przekazywać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy zdefiniowanej w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191).

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i Dalszych podwykonawców, warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą przedstawione Zamawiającemu, jako załączniki do faktur VAT:
1) protokoły odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót wykonane przez Podwykonawców i Dalszych podwykonawców,

2) kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i Dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

3) kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz Podwykonawców lub Dalszych podwykonawców albo sporządzone nie więcej niż na 3 dni przed upływem terminu płatności oświadczenia Podwykonawców i Dalszych podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców. 

8. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 1-3, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 7 pkt 1-3, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

9. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

10. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub Dalszego podwykonawcę albo w przypadku zgodnego oświadczenia Wykonawcy wraz 
z Podwykonawcą lub Dalszym podwykonawcą, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi.

11. Bezpośrednia zapłata według ust. 10 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłoszenia uwag. Termin zgłaszania uwag: 7 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy.

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub Dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaże zasadności takiej zapłaty.
14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

15. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur – w całości 
lub w części – w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
§ 9
1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych lub przez zapłatę odszkodowania.
2. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia i wyegzekwowania od Wykonawcy następujących kar umownych:

1) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 3) umowy – jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

2) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 3) umowy – jeżeli Wykonawca odstąpi od wykonywania umowy z powodu przyczyn, za które Zamawiający 
nie ponosi winy lub za które nie odpowiada Zamawiający, 
3) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 3) umowy – za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania umowy określonego w § 3 ust. 1 umowy, 
4) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 3) umowy – 
za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, usterek lub awarii ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w terminach wskazanych § 12 ust. 4,
5) w wysokości 250,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonywania obowiązków umownych dotyczących naruszenia przepisów BHP, obowiązków związanych z organizacją pracy oraz nienależytym prowadzeniem robót budowlanych,
6) w wysokości 1 000,00 zł w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub aneksu jej zmiany,

7) w wysokości 2 000,00 zł w przypadku zatrudnienia Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego,
8) w wysokości 1 000,00 zł w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

9) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 3) umowy – w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom.
3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych ujętych w Kodeksie Cywilnym, odszkodowań uzupełniających przewyższających kary umowne.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 
Odbiory robót i ich skutki
§ 10
1. Przedmiotem odbioru końcowego są roboty budowlane wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami wiedzy budowlanej i postanowieniami umowy. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót budowlanych, w tym ich odbioru końcowego, zawiadamiając pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.

3. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia 
o gotowości do odbioru robót budowlanych, zobowiązany jest pisemnie powiadomić Wykonawcę 
o terminie odbioru robót budowlanych. Wykonawca obowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. W razie zaniechania powyższego obowiązku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej ponownej rozbiórki wykonanych elementów 
i ich ponownego wykonania.

4. Brak ustosunkowania się przez Zamawiającego do informacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest równoznaczny z potwierdzeniem gotowości do odbioru robót budowlanych następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. W razie stwierdzenia wad lub usterek w robotach budowlanych podczas odbioru końcowego robót budowlanych, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru końcowego przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia,

2) jeżeli nie można usunąć wad lub usterek, a wady te lub usterki umożliwiają przyjęcie do użytku przedmiot odbioru końcowego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 3) umowy o kwotę stanowiącą wartość prac, wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

3) jeżeli nie można usunąć wad lub usterek, a wady te lub usterki uniemożliwiają przyjęcie do użytku przedmiotu odbioru końcowego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać 
od Wykonawcy ponownego wykonania robót budowlanych na koszt Wykonawcy lub może odmówić zapłaty wynagrodzenia w kwocie stanowiącej wartość prac, wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

6. Z czynności odbioru końcowego robót budowlanych sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku tego odbioru.

7. Wykonawca zawiadomi na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek w robotach budowlanych ujętych w protokole odbioru robót budowlanych.

8. Odbioru końcowego wszystkich robót budowlanych dokonuje komisja składająca się 
z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

9. Za dokonanie odbioru końcowego uważa się stwierdzenie komisji o zakończeniu robót bez ujawnionych usterek i wad.

10. Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren zaplecza budowy oraz obszar, na którym wykonywane były prace będące przedmiotem umowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie wskazanym podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy. Niewykonanie tych obowiązków uprawnia Zamawiającego do wstrzymania czynności odbioru końcowego do czasu ich pełnego i prawidłowego wykonania.

Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady udzielonej przez Wykonawcę

§ 11
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na roboty budowlane oraz dostarczone w ramach przedmiotu umowy urządzenia, na okres …………………………………. miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego. 
2. W przypadku, gdy gwarancja udzielona przez producenta na dostarczone w ramach przedmiotu mowy urządzenia byłaby krótsza niż gwarancja jakości i rękojmi za wady udzielona przez Wykonawcę na wykonany w ramach umowy przedmiot zamówienia, wiążące dla Wykonawcy będą postanowienia wyartykułowane w § 12 ust. 1 umowy.

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia awarii, wad 
lub usterek, które ujawniły się w toku używania przedmiotu umowy poprzez ich naprawę lub wymianę wadliwego elementu na fabrycznie nowy wolny od wad.

4. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad, usterek i awarii ujawnionych w okresie gwarancji 
lub rękojmi w przypadku:
1) usterki lub wady w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia 
(w formie pisemnej, faxem lub poczta elektroniczną) wysłanego na wskazany adres siedziby Wykonawcy (w przypadku zgłoszenia pisemnego), stawiennictwo w siedzibie Zamawiającego 
w terminie 12 godzin od daty otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia,

2) wystąpienia awarii w terminie do 24 godzin od daty otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia 
(w formie pisemnej, faxem lub poczta elektroniczną) wysłanego na adres siedziby Wykonawcy
(w przypadku zgłoszenia pisemnego).
5. Jeżeli wad lub usterek nie można usunąć w terminie określonym w § 12 ust. 4 pkt 1) umowy 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni, poinformować Zamawiającego - w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną - o niemożności usunięcia wady lub usterki w wyznaczonym terminie wskazując przyczynę niemożności zachowania tego terminu oraz zaproponować możliwy termin jej usunięcia. Po uzyskaniu tej informacji Zamawiający, przy uwzględnieniu, w miarę możliwości, propozycji Wykonawcy, wyznaczy mu dodatkowy termin na usunięcie wad lub usterek. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić innemu podmiotowi usunięcie wad lub usterek na koszt Wykonawcy.

6. Jeżeli Wykonawca nie jest w stanie usunąć awarii w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 4 pkt 2) umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 godz., poinformować Zamawiającego - w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną - o niemożności jej usunięcia. W takiej sytuacji, Zamawiający ma prawo zlecić innemu podmiotowi usunięcie awarii na koszt Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu na jej usunięcie.

7. Za zwrot „adres siedziby Wykonawcy” uważa się adres podany w zawartej umowie. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby Wykonawcy. 
W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, pisma doręczone pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone prawidłowo. 

8. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający usunie awarię, usterkę lub wadę na koszt Wykonawcy, z zastrzeżeniem w § 12 ust. 5 i 6 umowy.
9. Zamawiający ma prawo wymienić na koszt Wykonawcy wadliwy element na wolny od wad, jeżeli ta sama awaria, usterka lub wada powtórzy się trzy razy w okresie gwarancji, a Wykonawca nie wymieni wadliwego elementu na wolny od wad w terminie do 30 dni od pisemnego zawiadomienia skierowanego na adres siedziby Wykonawcy. W przypadku, gdy  jedynym sposobem usunięcia  awarii będzie wymiana wadliwego elementu na wolny od wad, Wykonawca ma obowiązek dokonać jego wymiany na swój  koszt niezależnie od tego, czy dany element był już uprzednio naprawiany oraz od tego, czy został do tego pisemnie wezwany  przez Zamawiającego.

10. Gwarancja nie obejmuje:

1) 
uszkodzeń mechanicznych,

2) 
uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego używania lub konserwacji.

Odstąpienie od umowy

§ 12
1. Zamawiający może jednostronnie odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku:

1) ogłoszenia likwidacji Wykonawcy,

2) zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym należyte wykonanie umowy,

3) zwłoki w podjęciu robót przez Wykonawcę przekraczającej 7 dni, 

4) wykonywania robót niezgodnie z przepisami i zaleceniami Zamawiającego,

5) zaprzestania realizacji niniejszej umowy przez okres przekraczający 7 dni,

6) innego rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, np. poprzez rażące nieprzestrzeganie zasad BHP, prowadzenia robót w sposób zagrażający zniszczeniem mienia Zamawiającego.

2. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu którejkolwiek z przesłanek, o których mowa w ust. 1, będącej podstawą odstąpienia od umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy nie przysługują inne roszczenia do Zamawiającego, poza roszczeniem o wynagrodzenie za wykonane prace. Zamawiający ma prawo przyjąć i rozliczyć tylko faktycznie i należycie wykonane prace.

4. Jedynie w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie przepisu art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwróci Wykonawcy koszty zakupu materiałów i urządzeń, których zakup lub zamówienie było konieczne dla realizacji przedmiotu umowy, po ich uprzednim wydaniu Zamawiającemu.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca niezwłocznie wstrzyma i zabezpieczy prowadzone roboty. Następnie strony dokonają inwentaryzacji wykonanych robót, na podstawie której Zamawiający przystąpi do odbioru robót wykonanych do momentu odstąpienia oraz rozliczenia ich zgodnie z umową. Pomimo odstąpienia od umowy postanowienia dotyczące gwarancji jakości oraz rękojmi za wady obowiązują między stronami nadal w odniesieniu do odebranych robót. Wiążące będą również postanowienia umowy dotyczące kar umownych oraz odpowiedzialności Wykonawcy z tych tytułów.
Warunki zmiany umowy
§ 13
1. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w formie pisemnego aneksu w następujących przypadkach:

1) zmianie ulegnie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia lub wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 
np. z uwagi na zmianę stawki VAT (wynagrodzenie może być odpowiednio zwiększone 
lub zmniejszone w zależności od tego jaka będzie zmiana stawki podatku VAT),

2) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub dokonanie przez Zamawiającego zmiany w technologii wykonania robót,

3) zmiany będącej następstwem działania organów administracji publicznej, w szczególności: przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,

4) braku dostępu do mediów na skutek awarii w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących 
po stronie Wykonawcy, proporcjonalnie o czas  trwania awarii,

5) pojawienia się rozbieżności pomiędzy dokumentacją określoną w § 1 umowy, a stanem faktycznym skutkujących koniecznością zmiany technologii wykonania robót, której nie można było stwierdzić przed rozpoczęciem wykonywania prac,
6) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi na terenie Zamawiającego przez inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji.

2. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać 
od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

Postanowienia końcowe

§ 14
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść ani obciążyć praw lub obowiązków wynikających z umowy, w tym dokonać przelewu przysługujących mu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej, pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie.

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.


ZAMAWIAJĄCY:






WYKONAWCA:
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Oferta cenowa.

2. Załącznik nr 2 – SIWZ wraz z załącznikami.

3. Załącznik nr 3 – Wzór wniosku materiałowego.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych �i Administracji w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin


oferta na: „Przebudowę pomieszczeń Izby Przyjęć oraz montaż systemu monitoringu �i zagospodarowanie otoczenia – etap II – montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”.


Nie otwierać przed: 25.09.2019 r. przed godz. 12:00.�
�
 





Lp.�
Nazwa i adres podwykonawcy�
Część zamówienia, której wykonanie  zamierzam powierzyć podwykonawcy�
�
1.�
�
�
�
2.�
�
�
�
 








Lp.�
Nazwa i adres podmiotu�
Część zamówienia, której wykonanie  zamierzam powierzyć innemu �podmiotowi �
�
1.�
�
�
�
2.�
�
�
�












� Niewłaściwe skreślić.


� W rozumieniu zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).


� Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).


� W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).






SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382  Szczecin TEL. 91 43 29 500 / FAX. 91 43 29 501

